SPIS ZAWARTOŚCI

1.	WSTĘP	3

1.1.	Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne)	3

1.2.	Podstawa opracowania.	4

2.	Przedmiot opracowania	4

3.	Wymagania ogólne.	4

4.	INSTALACJA WODY CIEPŁEJ , ZIMNEJ I KANALIZACJI	5

4.1.	Wytyczne wykonawcze i materiały montażowe	6

4.2.	Próby i odbiór	7

5.	INSTALACJA GRZEWCZA	8

7.1	PRÓBY I ODBIÓR	9

6.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE KOTŁOWNI	9

6.1.	Kocioł	10

6.2.	Zabezpieczenie instalacji	10

6.3.	AUTOMATYKA I STEROWANIE	10

6.4.	MATERIAŁY MONTAŻOWE	10

7.	Wentylacja	11

7.1.	Materiały do wykonania instalacji wentylacyjnych	11

7.2.	PRÓBY I ODBIÓR	12

8.	Instalacja chłodu	12

7.2	PRÓBY I ODBIÓR	13

9.	Instalacja gazu	14

9.1.	Próba szczelności.	15

OPIS  TECHNICZNY

- WSTĘP

  - Odwołania (obowiązujące odnośne normy prawne, wymagania i wytyczne)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust.nr.75/2002,ze zm.Dz.Ust.109/2004).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.02.2002 r w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 70) (załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. poz.70)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 i Dz. U. z 2007 r. 
nr 49 poz. 330)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. „W sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności” Dz. U. z dnia 28 stycznia 2000 r.) Dz.U. Nr.5 poz 53

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.  „W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.) Dz.U Nr 121 poz 1137

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN1717: października 2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

- PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania.

- PN-EN 120556-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
Część 1: Postanowienia ogólne i wymagania.

- PN-EN 120556-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku.
Część 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

- PN-EN ISO 13789:2008  Cieplne właściwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania

- PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego.

- PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.

- PN-C-04607:1993  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody.

- PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.

- PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

- Inne akty prawne, normy i wytyczne związane z opracowaniem.

- Wytyczne branżowe w zakresie architektury, konstrukcji i technologii.

  - Podstawa opracowania.

Opracowanie wykonano na podstawie:

- Projektu architektonicznego obiektu

- Uzgodnień międzybranżowych

- Wytycznych technologicznych

- Katalogi i prospekty urządzeń

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji:

- sanitarnej,

- grzewczej

- wentylacji

- chłodu

- gazu

- Wymagania ogólne.

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyty nr: 5, 12, Polskimi Normami, oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń, oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Parametry urządzeń należy zweryfikować przed zamówieniem, w przypadku wątpliwości skontaktować się z projektantem

- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ , ZIMNEJ I KANALIZACJI

Woda zimna i ciepła zasila węzeł sanitarny oraz pomieszczenie socjalne. Na działce istnieje przyłącze wody, które będzie wykorzystane. Pojękuje się nowe pomieszczenie wodomierza do którego wprowadzona zostanie woda. Ciepła woda przygotowywana będzie centralnie w pojemnościowym podgrzewaczu c.w.u. zasilanym z nowoprojektowanego kotła Równolegle z przewodami c.w. prowadzona jest instalacja cyrkulacyjna. Na instalacji cyrkulacyjnej zamontowana będzie pompa.

Projektuje się kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki z przyborów sanitarnych. Wyjście kanalizacji na zewnątrz jest istniejące, ze względu na przegłębienie budynku projektuje się pompowni ścieków.

Celem zaopatrzenia wody na cele p.poż. wykorzystuje się istniejące hydranty uliczne DN80

Bilanse

| Woda zimna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| przybór | przepływ jedn l/s | szt | przepływ |  |
| umywalka | 0,07 | 7 | 0,49 |  |
| spłuczka | 0,13 | 4 | 0,52 |  |
| zlew | 0,07 | 1 | 0,07 |  |
| pisuar | 0,3 | 1 | 0,3 |  |
| złączka do węża | 0,3 | 2 | 0,6 |  |
|  |  | suma= | 1,98 |  |
| Woda ciepła |  |  |  |  |
| przybór | przepływ jedn l/s | szt | przepływ |  |
| umywalka | 0,07 | 7 | 0,49 |  |
| zlew | 0,07 | 1 | 0,07 |  |
|  |  | suma= | 0,56 |  |
| Przepływ obliczeniowy woda na cele gosp-bytowe |  |  |  |  |
|  |  | q= | 1,01 | l/s |
|  | Obliczenie średnicy przyłacza (byt-gosp): |  |  |  |
| v= | 1 | m/s | F= | 0,001012 |
|  |  | d= | 0,0359 | m |

| Kanalizacja sanitarna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| przybór | Aws | szt | suma Aws |
| umywalka | 0,5 | 7 | 3,5 |
| miska ust | 2,5 | 4 | 10 |
| zlew | 1 | 1 | 1 |
| pisuar | 0,5 | 1 | 0,5 |
| wpust pod | 1,5 | 1 | 1,5 |
|  |  | suma= | 16,5 |

Obliczenie ciepłej wody

| Jednostkowe zapotrzebowanie jednostkowe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qc= | 15 | l/d, osobę |
| Ilość osób |  | U= | 20 | osób |
| Przepływ średniodobowy |  | qd,śr= | 300 | l/d |
| Przepływ średniogodzinowy |  |  |  |  |
|  | czas eksploatacji | t= | 10 | h |
|  |  | qh,śr= | 30 | l/h |
| Przepływ maksymalny godzinowy |  | Nh= | 4,49 |  |
|  |  | qhmax= | 135 | l/h |
| Moc wymiennika |  |  | 8,64 | kW |

  - Wytyczne wykonawcze i materiały montażowe

Przewody rozdzielcze i piony wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z tworzywa

Rurociągi wody ciepłej i cyrkulacji prowadzone pod stropem należy izolować otuliną 40=0,035 [W/(mK)] np. typu ROCKWOOL 800 firmy zbrojoną folia aluminiową o następujących grubościach:

dla średnicy DN15 do DN20  giz= 20 [mm]

dla średnicy DN25 do DN32  giz= 30 [mm]

dla średnicy DN40 do DN100  giz= 40 -100 [mm]

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach ściennych lub w posadzce izolować cieplnie otulinami podtynkowymi np. 6 mm "Thermaflex".

Całość instalacji przed założeniem izolacji należy poddać próbie na ciśnienie wg stosownych norm i przepisów. Stosować podpory stałe i przesuwne co 1,2-1,4 m

Przewody prowadzić ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne.

Podczas montażu stosować się do zaleceń i wytycznych zawartych w poradniku dla danego systemu.

Armaturę czerpalną podłączyć poprzez elastyczne wężyki z oplotem. Przed punktami czerpalnymi stosować zawory odcinające.

Przewody kanalizacji wewnętrznej prowadzone będą, w ścianach oraz podposadzkowo.

Kanalizację podsadzkową wykonać z rur PCV-U. Poziomy kanalizacyjne układać na warstwie ubitego piasku grubości min. 0,2m. Zasypka piaskowa 0,2m ponad wierzch rury ubijana ręcznie. Zasypywanie piaskiem wykonywać warstwami po 20 cm dokonując jego zagęszczania do Is=0,98.

Przewody kanalizacyjne prowadzone pod elementami konstrukcyjnymi (fundament zbiorników, podwalina w budynku) należy prowadzić w rurze osłonowej stalowej grubościennej

Przewody odpływowe (poziomy) prowadzić z zachowaniem spadków. Przy prowadzeniu przewodów kanalizacyjnych poziomych należy mocować je za pomocą obejm lub uchwytów do konstrukcji budowlanej w sposób uniemożliwiający powstawanie załamań w miejscach połączeń. Maksymalny rozstaw uchwytów – 1m (pod każdym kielichem). Należy stosować uchwyty, których konstrukcja zapewni odizolowanie przewodów od przegród budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą stosować przekładki elastyczne.

Podejścia odpływowe, łączące wyloty aparatów sanitarnych z pionem prowadzić ze spadkiem min.2-2,5%. Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi, należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować nieprzedostawanie się zapachów do pomieszczeń.

Piony prowadzone przez pomieszczenia obudować płytą karton-gips.

Materiały do wykonania instalacji PCV np. systemu Wavin na połączenia kielichowe.

  - Próby i odbiór

Sprawdzenie instalacji wody zimnej i ciepłej

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają certyfikaty oraz świadectwa jakości o raz czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobów stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny być przeprowadzone przed przykryciem instalacji.

Przed rozpoczęciem próby szczelności instalacji wodnej należy odłączyć elementy i armaturę które mogą zakłócić pracę lub ulec uszkodzeniu. Przygotowaną instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C. Ciśnienie próbne wynosi 1,5ciśnienia roboczego. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 120min spadek ciśnienia będzie mniejszy niż 0,02MPa.

Po zakończeniu budowy i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Przewód wody pitnej można uznać za czysty jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności a także sprawdzić stan zgodności z istniejącą dokumentacją techniczną.

Należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji

- prawidłowość wykonania podłączeń

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

- wielkość spadków przewodów

- prawidłowość wykonania podpór przewodów

- prawidłowość montażu kompensacji

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych

- jakość wykonania izolacji cieplnej

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

Dla kanalizacji sanitarnej badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których przeprowadzona jest instalacja kanalizacji.

Zakres sprawdzeń (prób):

- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) należy sprawdzić na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana łączącego pion z poziomem.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i badań szczelności. Oraz należy skontrolować:

- Użycie właściwych materiałów

- Prawidłowość wykonania podłączeń

- Prawidłowość wykonania mocowań

- Wielkość spadków przewodów

- Prawidłowość zainstalowania przewodów sanitarnych

Należy także sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją techniczną oraz zapisami z dziennika budowy.

- INSTALACJA GRZEWCZA

Instalacja grzewcza zrealizowana będzie za pomocą grzejników w starym budynku oraz za pomocą ogrzewania płaszczyznowego w nowym budynku

Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawór odcinający oraz zawór termostatyczny z nastawą wstępną wyposażony w głowicę termostatyczną.

Ogrzewanie płaszczyznowe wg. Projektu wykonawczego

Całość robót montażowych musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.6 – instalacje C.O.

Instalacja ciepła technologicznego

Instalację ciepła technologicznego o parametrach wody 70/50C przy tz = -20C doprowadzić do nagrzewnic central wentylacyjnych. Na podłączeniu nagrzewnicy należy zabudować filtr siatkowy, zawór odcinający kulowy gwintowany, zawór regulacyjny 3-drogowy z siłownikiem, pompę mieszającą oraz zawór równoważący przepływ.

Instalację wody grzewczej wykonać z rur czarnych ze szwem

Rurociągi wody grzewczej prowadzone pod stropem należy izolować otuliną 40=0,035 [W/(mK)] np. typu ROCKWOOL 800 firmy zbrojoną folia aluminiową

Całość instalacji przed założeniem izolacji należy poddać próbie na ciśnienie wg stosownych norm i przepisów.

  - PRÓBY I ODBIÓR

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają certyfikaty oraz świadectwa jakości o raz czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobów stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny być przeprowadzone przed przykryciem instalacji.

Po zakończeniu budowy i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Instalacje płukać wodą o ciśnieniu minimum 1,5 ciśnienia roboczego tak długo, aż wypływająca woda będzie czysta.

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy odłączyć elementy i armaturę które mogą zakłócić pracę lub ulec uszkodzeniu. Wykonać próbę szczelności na zimno. Przygotowaną instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C. Ciśnienie próbne -9 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 3 godzin nie odnotowano spadku ciśnienia.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności a także sprawdzić stan zgodności z istniejącą dokumentacją techniczną.

Należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji

- prawidłowość wykonania podłączeń

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

- wielkość spadków przewodów

- prawidłowość wykonania podpór przewodów

- prawidłowość montażu kompensacji

- prawidłowość zainstalowania armatury

- jakość wykonania izolacji cieplnej

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

- oznakowania instalacji

Podane wartości nastaw na zaworach regulacyjnych są wielkościami wstępnymi. Należy dokonać regulacji układu a rzeczywiste nastawy nanieść na dokumentację powykonawczą

Wykonać badania odbiorcze poprawności działania określone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal 05.2003. Wyniki przedstawić w formie protokołu

- ROZWIĄZANIA TECHNICZNE KOTŁOWNI

  - Kocioł

Na potrzeby grzewcze projektuje się kocioł gazowy umieszczony w kotłowni w piwnicy

Zapotrzebowanie na ciepło:

- Centrala NW1 – 4,5kW

- Centrala NW2 – 13,1 kW

- Centralne ogrzewanie – 31 kW

Razem 49kW

Zapotrzebowanie na gaz 5,3 m3/h

Kocioł gazowy wyposażony jest w zamkniętą komorę spalania z przyłączem powietrza z zewnątrz. Kocioł należy przyłączyć do instalacji gazu oraz kanalizacji odprowadzającej kondensat. Kotły połączyć z instalacja poprzez sprzęgło hydrauliczne

Pomieszczenie wentylowane będzie wentylacją naweiwno-wyciagową

Kocioł wyposażyć w komin powietrzno-spalinowy 110/160

Odwodnienie kotłowni do istniejącej studzienki bezodpływowej

  - Zabezpieczenie instalacji

Kotłownia ta pracować będzie w systemie zamkniętym, którego zabezpieczenie zgodnie z PN/91-B/02414 stanowić będzie urządzenie stabilizujące w postaci przeponowego naczynia wyrównawczego.

Obliczenia zabezpieczeń wg projektu wykonawczego

  - AUTOMATYKA I STEROWANIE

Miejscowe pomiary ciśnienia realizowane będą za pomocą manometrów technicznych tarczowych. Pomiary miejscowe temperatury będą realizowane termometrami przemysłowymi.

Do kotła przewidziano system regulacyjny, wg temperatury zewnętrznej. Aparatura regulacyjna obiegu kotła zabudowana na kotle ujęta w zakresie dostawy kotłów.

Cyfrowy regulator będzie sterował:

- temperaturą czynnika grzewczego w zależności od pogody,

- palnikiem

- obiegami wody grzewczej kotłowej

  - MATERIAŁY MONTAŻOWE

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ze szwem przewodowych z usuniętym wypływem wewnętrznym wg PN-79/H-74244. Armatura na PN 0,6 MPa, temp. pracy 100°C.

Instalacje rurową należy oczyścić i pokryć antykorozyjniezgodnie z instrukcją dla wybranego przez wykonawcę systemu spełniącego  warunku normy.

Przewody izolować termicznie izolacją Termaflex lub wełną mineralną zgodnie z Warunkami Technicznym. Armatura instalacji powinna być także zaizolowana termicznie.

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych wykonanych np. z cienkościennych rur ze stali większych o 2 średnice, wypełnionych materiałem plastycznym. Przy przejściu przez przegrody stanowiące wydzielenie ogniowe stosować materiały plastyczne z certyfikatem odporności ogniowej np. HILTI. Przy doborze materiału należy sugerować się klasyfikacją ogniową przegrody.

Wszystkie urządzenia kotłowni należy zmontować zgodnie z instrukcjami fabrycznymi DTR. Całość robót montażowych musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz.6 – instalacje C.O.

- Wentylacja

Projektuje się centralę 2 systemy wentylacyjne

Pierwszy NW1 o wydajności 1000m3/h obsługiwać będzie parter i poddasze istniejącego budynku. Składa się z centrali nawiewno-wyciagowej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową

Drugi system NW2 obsługuje nowy budynek oraz piwnice starego.

Wydajność systemu 3500m3/h. Składa się z centrali nawiewno-wyciagowej z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą wodną i chłodnicą freonową

Projektowana ilość powietrza na osobę – 30 m3/h

Dla pomieszczeń o zadanej ilości wymian Vkubatura x Nwymian = X m3/h

WC-50m3/h

Pisuar – 30m3/h

Powietrze z toalet wyciągane będzie osobnym systemem wyrzutowym – wydajność systemu 230m3/h

  - Materiały do wykonania instalacji wentylacyjnych

Kanały okrągłe typu spiro. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności „A” wg PN-B-76001

Kanały podwieszać do stropów przy pomocy podwieszeń w/g BN-67/8865-26 lub mocować do ścian przy pomocy podpór w/g BN-67/8865-25.

Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań i wgnieceń, Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych. Połączenia rozłączne poszczególnych elementów urządzenia powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu.

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 2% długości boku. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających.

Połączenia blach na ściankach kanałów do grubości 1,5 mm należy wykonać na zamek blacharski. Przy grubości większej niż 1,5 mm należy łączyć przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

Wyrzutnie wentylacyjne umieścić zgodnie z Warunkami Technicznym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, Poz. 690 z późniejszymi zmianami.

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować się do „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5).

Zgodnie z ww. zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, czystość przewodów i elementów zakańczających

  - PRÓBY I ODBIÓR

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają certyfikaty oraz świadectwa jakości o raz czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobów stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny być przeprowadzone przed przykryciem instalacji.

Należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i wykonać pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. Po wykonaniu pomiarów sporządzić protokół.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności a także sprawdzić stan zgodności z istniejącą dokumentacją techniczną.

Należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji

- prawidłowość wykonania podłączeń

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

- prawidłowość wykonania podpór przewodów

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

- oznakowania instalacji

Podane wartości nastaw na zaworach regulacyjnych są wielkościami wstępnymi. Należy dokonać regulacji układu a rzeczywiste nastawy nanieść na dokumentację powykonawczą

Wykonać badania odbiorcze poprawności działania określone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal. Wyniki przedstawić w formie protokołu

- Instalacja chłodu

Projektuje się klimatyzację na bezpośrednie odparowanie

Chłód dostarczony bedzie do central w następującej ilości:

NW1- chłodnica 7kW

NW2- chłodnica 2x 13kW

Serwerownia – 2,5kw praca całoroczna

Klimatyzatory kanałowe, uzupełniające chłód przy dużym natężeniu osób 2x 4kW- praca całoroczna

Montaż skraplaczy

Urządzenia zewnętrzne posadowić na stalowych konstrukcjach wsporczych na dachu, w specjalnie przygotowanym miejscu

Instalacja freonowa

Przewody instalacji freonowej wykonać z rur miedzianych wg PN-EN 12735-1:2002 łączonych lutem twardym. Rury powinny być dostarczone na budowę czyste, bez wgnieceń, końcówki zaślepione Przy prowadzeniu przewodów po przegrodach budowlanych stosować podpory co 1,5, zapewnić samokompensację tras.

Izolacja

Instalacje rurową izolować izolacją z kauczuku spienionego Armaflex o grubości – 9mm wewnątrz lokalu oraz 13mm na zewnątrz

Skropliny

Spusty skroplin z poszczególnych urządzeń do przewodów skroplin wykonanych z rur z polipropylenu (PVC-U), systemu klejonego Nibco. Rurociągi układać ze spadkiem 2%w kierunku kanalizacji i włączyć do inst. kanalizacyjnej poprzez zasyfonowanie. W przypadku potrzeby stosować pompki skroplin

  - PRÓBY I ODBIÓR

Warunkiem przystąpienia do badań jest sprawdzenie zgodności instalacji z projektem, z uwzględnieniem zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentach. Sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają certyfikaty oraz świadectwa jakości o raz czy wykonawca posiada instrukcje dla wyrobów stosowanych w danej instalacji. Odbiory powinny być przeprowadzone przed przykryciem instalacji.

Po zakończeniu budowy i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Instalacje płukać wodą o ciśnieniu minimum 1,5 ciśnienia roboczego tak długo, aż wypływająca woda będzie czysta.

Przed rozpoczęciem próby szczelności należy odłączyć elementy i armaturę które mogą zakłócić pracę lub ulec uszkodzeniu. Wykonać próbę szczelności na zimno. Przygotowaną instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Próbę szczelności należy przeprowadzić w temperaturze zewnętrznej nie niższej niż +1°C. Ciśnienie próbne -9 bar. Odcinek można uznać za szczelny, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 3 godzin nie odnotowano spadku ciśnienia.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, prób szczelności a także sprawdzić stan zgodności z istniejącą dokumentacją techniczną.

Należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji

- prawidłowość wykonania podłączeń

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających

- wielkość spadków przewodów

- prawidłowość wykonania podpór przewodów

- prawidłowość montażu kompensacji

- prawidłowość zainstalowania armatury

- jakość wykonania izolacji cieplnej

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną

- oznakowania instalacji

Podane wartości nastaw na zaworach regulacyjnych są wielkościami wstępnymi. Należy dokonać regulacji układu a rzeczywiste nastawy nanieść na dokumentację powykonawczą

Wykonać badania odbiorcze poprawności działania określone w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych Cobrti Instal 05.2003. Wyniki przedstawić w formie protokołu

- Instalacja gazu

W budynku istnieje instalacja gazu. Należy wykonać nowe zasilenie do nowej kotłowni zlokalizowanej w piwnicy

Zapotrzebowanie na gaz 6m3h

Obliczenie strat cieśnienia i dobór średnicy rurociągu

| Obciążenie | Długość | Dł. Zastępcza | Suma długości | Średnica wewn. | Jedn. Strata ciś | Strata ciśnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m3/h | m | miejscowa[m] | m | mm | Pa/m | Pa |
| 5 | 57 | 26 | 83 | 32 | 1,1 | 91,3 |
|  |  |  |  |  | Suma= | 91,3 |
|  |  |  |  | odzysk ciśnienia |  | 4 |
|  |  |  |  |  | Suma= | 87,3 |

Instalacje wewnętrzną wykonać z rur czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Połączenia spawane rurociągów wykonać doczołowo.

Na podejściach do poszczególnych odbiorników gazu, stosować kurki kulowe  odcinające i filtry do gazu.

W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować  tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzące przez strop mają wystawać ok. 2cm powyżej posadzki. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.

Rurociągi stalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone i zabezpieczone przed korozją przez pomalowanie.

Całość instalacji przed pomalowaniem należy poddać próbie ciśnieniowej wg stosownych norm i przepisów.

Wewnętrzną instalacje gazu pomalować na kolor żółty.

Mocowania

do ścian przy pomocy uchwytów rozmieszczonych w odległościach:

1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,

2.0-2.5m przy pionowej lokalizacji przewodu

Instalacje gazowe należy połączyć z głównym połączeniem wyrównawczym zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje elektryczne w budynkach".

  - Próba szczelności.

δp<[δp]Próbę szczelności gazociągu należy wykonać z zachowaniem wymogów normy PN-92/M-34503 pn. “Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”. Ciśnienie próby 0,4 [MPa]. Czas trwania próby – 24 [h]. Rurociąg należy uznać za szczelny, jeżeli po zakończeniu próby nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości na wykresie pomiarowym przyrządu rejestrującego zmienność ciśnienia oraz spełniony jest warunek:

Z przeprowadzonej próby należy sporządzić stosowny protokół.